## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
miércoles, 02de octubre de 2024
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación | Programado
ARJ15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenmiento general de motor | Programado
GCH12 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de rotor de turbina de vapor. Mantenimiento de sistemas auxiliares y BOP. Mantenimiento sistema eléctrico 10.5/69 kV. Comisionamiento y arranque de unidad | Programado
ERI12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programado
ERI22 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programado
SUR12 | 0 | 1899-12-31 | Vibraciones en cojinete 2 | Programado
VHE01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección caja reductora | Programado
VHE04 | 0 | 1899-12-31 | Intervención menor boroscopía y equipos auxiliares | Programado
WAR31 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor tipo "B" turbina de gas | Programado
WAR32 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor tipo "B" turbina de gas | Programado
WAR30 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor tipo "T" turbina de vapor | Programado
PUH | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, inspección de túneles, canales, tubería y turbina | Programado
KIL01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
KIL02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
LAN01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
SJA01 | 0 | 1899-12-31 | Actualización del sistema de protecciones | Programado
SJA02 | 0 | 1899-12-31 | Actualización del sistema de protecciones | Programado
ZON | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
NJE-VIR069 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento integral y ensayos a equipos de Línea AT (Interruptores, seccionadores, PT's y CT's, pararrayos) en ambos extremos de las líneas. Ensayos a relés de protección, teleprotección, control y medición (GOSSP-GOSS) | Programado
UYU03 | 0.33333 | 0.58333 | Mantenimiento preventivo semestral de inversor 03 | Programado
CPKEN115 | 0.33333 | 0.70833 | Inspección, revisión, limpieza ajuste y lubricación (Interruptor de potencia) | Programado
HUA02 | 0.375 | 0.5 | Mantenimiento preventivo | Programado
TRCRN11502 | 0.41667 | 0.625 | Revisión de mando motor de cambiador de tomas bajo carga (OLTC) y pruebas complementarias de transformador LT-203 (T-2) de la S/E Caranavi | Programado
UYU04 | 0.58333 | 0.79167 | Mantenimiento preventivo semestral de inversor 04 | Programado
TRCRN11501 | 0.625 | 0.70833 | Reparación de conexión con temperatura de operación anormal en interruptor MT asociado al transformador LT-204 (T-1) de la S/E Caranavi | Programado
MOA08 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de motor | Forzado
MOA05 | 0 | 1899-12-31 | Falla por disparo de alarma de refrigeración | Forzado
BUL03 | 0 | 1899-12-31 | Restricciones en el suministro de gas en el nodo Carrasco | Forzado
OBSERVACIONES:
- ENDE GUARACACHI informa que la unidad UNA01 opera con potencia limitada de 10 MW.
- ENDE GUARACACHI informa que la unidad SBU01 opera con potencia limitada de 2 MW.
- ENDE GUARACACHI informa el comisionamiento de la unidad GCH12 queda suspendido temporalmente, debido a una fuga de aceite que compromete correcciones en el aislamiento térmico, fecha estimada de reinicio de comisionamiento 08/10/2024
- AGUAÍ ENERGÍA la unidad AGU02 opera con potencia limitada de 40.4 MW.
- AGUAÍ ENERGÍA la unidad AGU01 opera con potencia limitada de 2.8 MW.
- La unidad BUL01 está con potencia limitada de 30.3 MW debido a restricción de suministro de gas en el nodo Carrasco
- La unidad BUL02 está con potencia limitada de 30.3 MW debido a restricción de suministro de gas en el nodo Carrasco
- CRE informa durante el mantenimiento de la línea Nueva Jerusalén - Viru Viru, se radializa la línea Nueva Jerusalén - Warnes desde Parque Industrial
- ENDE TRANSMISIÓN informa en fecha 02/10/2024, en el periodo 07:50-17:00, el interruptor A112 estará indisponible en subestación Corani (ENDE CORANI).
- El bloque CCERI50 está con potencia limitada de 90 MW debido a filtros saturados