## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2014-01-03
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra, cese de operaciones del suministrador de vapor | Programada
MON-GBE115 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programada
TRGBE11501 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programada
TRLCA23001 | 0 | 1899-12-31 | Traslado del transformador a S/E Uyuni | Programada
ARJ08 | 0.041667 | 1899-12-31 | Mantenimiento caja de reducción, auxiliares, generador y turbina | Programada
SIS02 | 0.16667 | 0.70833 | Mantenimiento general | Programada
MOS02 | 0.27083 | 0.60417 | Mantenimiento mecánico tipo A-B-C | Programada
KEN-AAR069 | 0.39583 | 0.52083 | Reparación de varillaje de seccionador B3-370-1 en S/E Kenko, salida de línea de subtransmisión en 69 kV de Kenko a Avenida Arce | Programada
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal de motor | Forzada
ARJ10 | 0 | 1899-12-31 | Extensión del mantenimiento | Forzada
ARJ13 | 0 | 1899-12-31 | Alta temperatura en cojinete lado A | Forzada
GCH11 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en módulo sensor de vibración | Forzada
TRD02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD05 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD07 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD19 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD20 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA05 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA14 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA16 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA17 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOS04 | 0 | 1899-12-31 | Recesión de válvulas de admisión en motor | Forzada
MOS06 | 0 | 1899-12-31 | Recesión de válvulas de admisión en motor | Forzada
MOS08 | 0 | 1899-12-31 | Falla en imán permanente excitatriz (PMG) | Forzada
CUT01 | 0 | 1899-12-31 | Problemas civiles en el túnel Cuticucho | Forzada
CUT02 | 0 | 1899-12-31 | Problemas civiles en el túnel Cuticucho | Forzada
CUT03 | 0 | 1899-12-31 | Problemas civiles en el túnel Cuticucho | Forzada
CUT04 | 0 | 1899-12-31 | Problemas civiles en el túnel Cuticucho | Forzada
CUT05 | 0 | 1899-12-31 | Problemas civiles en el túnel Cuticucho | Forzada
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Corto circuito en cubical de media tensión 3 kV | Forzada
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
TRCUT11501 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de central Cuticucho | Forzada
TRCUT11502 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de central Cuticucho | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 40.3 MW debido a mantenimiento de Chiller.
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 35.3 MW debido a mantenimiento de Chiller.
- Se prevé la unidad GCH09 operará con una potencia limitada de 60.2 MW debido a filtros saturados.
- Se prevé la unidad GCH10 operará con una potencia limitada de 58.2 MW debido a filtros saturados.
- Se prevé la unidad PUH operará con una potencia limitada de 2.08 MW por asentamiento de cojinete.
- EGSA informa la conclusión de los trabajos en la unidad GCH11 esta condicionado a la entrega de materiales por parte del proveedor. El mantenimiento de las unidades GCH09,
GCH10 y GCH12 se iniciarán cuando la unidad GCH11 retorne en operación.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizado en vacío la línea en 230 kV Las Carreras - Tarija y el autotransformador de potencia ATTAJ23001.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizada en vacío la línea en 115 kV Cataricagua - Lucianita y los dos transformadores de subestación Lucianita.
- EGSA informa el mantenimiento en la unidad ARJ10 será hasta el 01/03/2014.
- COBEE informa los trabajos en túnel Cuticucho se extenderán hasta el 31/01/2014.
- Guabirá Energía informa la unidad GBE01 estará indisponible hasta el 15/05/2014 por periodo de interzafra (cese de operaciones del suministrador de vapor IAG
por finalización del periodo de zafra)
- EGSA informa el mantenimiento en la unidad ARJ08 será hasta el 06/01/2014.