## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
lunes, 03 de agosto de 2020
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
KAR | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo turbina generador de gases | Programada
GCH09 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento camino de gases calientes H.G.P. turbina y mayor en generador | Programada
SBU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, cambio rodamiento central | Programada
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de zafra | Programada
ERI02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
ERI03 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
ERI32 | 0 | 1899-12-31 | Falla eléctrica en generador | Programada
ERI30 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento planificado por el fabricante | Programada
ERI31 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento planificado por el fabricante | Programada
MOA06 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico mayor (overhaul) | Programada
MOS08 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico mayor (overhaul) | Programada
MOS13 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico mayor (overhaul) | Programada
SUR30 | 0 | 1899-12-31 | Inspección recomendada por el fabricante | Programada
SUR31 | 0 | 1899-12-31 | Inspección recomendada por el fabricante | Programada
SUR32 | 0 | 1899-12-31 | Inspección recomendada por el fabricante | Programada
WAR30 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo | Programada
WAR31 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo | Programada
WAR32 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo | Programada
WAR10 | 0 | 1899-12-31 | Inspección recomendada por el fabricante | Programada
WAR11 | 0 | 1899-12-31 | Inspección recomendada por el fabricante | Programada
WAR12 | 0 | 1899-12-31 | Inspección recomendada por el fabricante | Programada
RRE01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento programado | Programada
YAN | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
TRNJE06901 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento integral a la bahía 7BT1 (GOSS) | Programada
TRARB11502 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento integral a relés de protecciones de la bahía 14BT2 (GOSP) | Programada
SAN-PCA23001 | 0 | 1899-12-31 | A solicitud del CNDC, requerimiento del sistema | Programada
MGO-SAN23001 | 0 | 1899-12-31 | A solicitud del CNDC, requerimiento del sistema | Programada
ROS-TBA115 | 0 | 1899-12-31 | Requerimiento operativo | Programada
TRARO11502 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de transformador | Programada
TRECE11501 | 0 | 1899-12-31 | Desmontaje de transformador y su respectiva bahía | Programada
CUT01 | 0.33333 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
CUT02 | 0.33333 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
CUT03 | 0.33333 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
CUT04 | 0.33333 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
CUT05 | 0.33333 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
CHO03 | 0.375 | 0.5 | Mantenimiento preventivo | Programada
CHA-CTC115 | 0.375 | 0.66667 | Reemplazo del relé de protección de distancia de la línea de subtransmisión en 115 kV Challapampa - Catacora y pruebas del sistema de protección. | Programada
ARJ11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo generador eléctrico | Forzada
MOA07 | 0 | 1899-12-31 | Siniestro en el motor | Forzada
MOS05 | 0 | 1899-12-31 | Siniestro en el motor | Forzada
MOS03 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico mayor (overhaul) | Forzada
YUC01 | 0 | 1899-12-31 | Problemas en la sincronización | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé diferencial | Forzada
TRYPF11501 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de transformador | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad SIS05 operará con una potencia limitada de 14.0 MW por límite de capacidad del transformador TRSIS11503.
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 38.0 MW por problemas en chillers.
- Se prevé la unidad BUL03 operará con una potencia limitada de 44.5 MW por problemas en chillers.
- Se prevé la unidad GBE01 operará con una potencia limitada de 12 MW por inicio de periodo de operación (inicio de zafra).
- Permanecen conectados los reactores de S/E Palca REPCA23001 y de S/E Santivañez RESAN23005 de 00:00 a 24:00.
- ENDE Guaracachi informa durante el mantenimiento de la unidad GCH09 la operación del CCGT será medio bloque (GCH10 y GCH12).
- CRE informa durante el mantenimiento del transformador TRNJE06901 realizará transferencia de carga de S/E Nueva Jerusalén a S/Es Nueva Jerusalén, Urubó, Chané y Parque Industrial.
- CRE informa durante el mantenimiento del transformador TRARB11502 realizará transferencia de carga de S/E Arboleda a S/Es Arboleda y Montero.
- ENDE DELBENI informa realizará mantenimiento preventivo y funcionamiento en vacio de las unidades de centrales Rurrenabaque, Yucumo, San Borja.