## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
jueves, 05 de septiembre de 2024
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor | Programado
GCH12 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de rotor de turbina de vapor. Mantenimiento de sistemas auxiliares y BOP. Mantenimiento sistema eléctrico 10.5/69 kV | Programado
VHE01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección caja reductora | Programado
VHE04 | 0 | 1899-12-31 | Intervención menor boroscopía y equipos auxiliares | Programado
ERI12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programado
ERI22 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programado
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación | Programado
WAR31 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor tipo "B" turbina de gas | Programado
WAR32 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor tipo "B" turbina de gas | Programado
WAR30 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor tipo "T" turbina de vapor | Programado
PUH | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, inspección de túneles, canales, tubería y turbina | Programado
KIL01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
KIL02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
LAN01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
HAR01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
TRVLU11501 | 0 | 1899-12-31 | Cambio de transformador por aumento de potencia (GIPM, GOSP) | Programado
TRFER11501 | 0 | 1899-12-31 | GOSS Mantenimiento integral y ensayos a equipos de Subestaciones (Transformador, Interruptor, Seccionadores, CT´s, PT's, Parrarayos y Celdas MT) .GOSP: Ensayos a relés de Protección, Control y Medición | Programado
URU-FER11501 | 0 | 1899-12-31 | GOSS Mantenimiento integral y ensayos a equipos de Subestaciones (Transformador, Interruptor, Seccionadores, CT´s, PT's, Parrarayos y Celdas MT) .GOSP: Ensayos a relés de Protección, Control y Medición | Programado
ORU30 | 0.35417 | 1899-12-31 | Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores TR16.1 - Inversor 30 - FASE II | Programado
ORU21 | 0.35417 | 1899-12-31 | Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores TR11.2 - Inversor 21 - FASE II | Programado
ORU38 | 0.35417 | 1899-12-31 | Mantenimiento preventivo y correctivo de trasformadres TR20.2 - Inversor 38 - FASE II | Programado
ORU35 | 0.35417 | 1899-12-31 | Mantenimiento preventivo y correctivo de trasformadres TR19.1 - Inversor 35 - FASE II | Programado
TAR-TEM069 | 0.375 | 0.70833 | Reemplazo del relé direccional de respaldo para protección contra sobrecorriente de neutro (67N) de la bahía de línea Kenko, en S/E Tembladerani. Pruebas de los sistemas de protección y control de la misma bahía. Reemplazo de aisladores tipo linea-poste dañados en estructura KENTEM 71. Complementación de chavetas y tuercas en ferretería de línea de Alta Tensión. | Programado
QOL10 | 0.5625 | 0.75 | Mantenimiento Semestral de engrase | Programado
SUR12 | 0 | 1899-12-31 | Vibraciones en cojinete 2 | Forzado
MOA08 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de motor | Forzado
OBSERVACIONES:
- ENDE GUARACACHI informa que la unidad UNA01 opera con potencia limitada de 10 MW.
- ENDE GUARACACHI informa que la unidad SBU01 opera con potencia limitada de 2 MW.
- AGUAÍ ENERGÍA la unidad AGU02 opera con potencia limitada de 40.4 MW.
- AGUAÍ ENERGÍA la unidad AGU01 opera con potencia limitada de 2.8 MW.
- CRE informa durante el mantenimiento del transformador TRVLU11501 de S/E Virgen de Luján, realizará transferencia de carga a las S/E's Parque Industrial y Primero de Mayo.
- CRE informa durante el mantenimiento del transformador TRFER11501 de S/E Feria Exposición, realizará transferencia de carga a las S/E's Trompillo, Cañoto, Zoológico y a la misma subestación
- El bloque CCERI30 está con potencia limitada de 105 MW debido a filtros saturados
- El bloque CCERI40 está con potencia limitada de 115 MW debido a filtros saturados
- CRE informa en el periodo 00:00-24:00 realizará en S/E Feria Exposición mantenimiento integral y ensayos a equipos de subestaciones (Transformador, Interruptor, Seccionadores, CT´s, PT's, Parrarayos y Celdas MT) GOSP: Ensayos a relés de protección, control y medición
- CESSA informa en fecha 05/09/2024 en el periodo 08:00-16:00 realizará fiscalizacion EDAC, en subestacion Aranjuez en conjunto con personal del CNDC (TRARJ06904)
- ELFEC S.A. informa en el periodo 08:00-16:00 realizará la reconfiguracion de los switches de comunicación SEL en la S/E YPFB, debido a este trabajo se presentará intermitencia en la comunicación SCADA en la Subestación