## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
REDESPACHO DE CARGA
2012-10-08
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal | Forzado
ARJ09 | 0 | 1899-12-31 | Reparación aislación estator y mantenimiento general de motor | Forzado
KAR | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo en turbina generador de gases | Forzado
GCH04 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzado
CAR01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de alabes de turbina, cámaras de combustión y montaje de flujometro de gas | Programado
VHE04 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento menor | Programado
BUL01 | 0 | 1899-12-31 | Reparación de turbina en el taller del fabricante | Forzado
TRD10 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de la unidad por cumplimiento de vida útil | Forzado
TRD07 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo interruptor de potencia | Forzado
TRD12 | 0 | 1899-12-31 | Filtración de gases de compresión de motor | Forzado
MOA10 | 0 | 1899-12-31 | Problemas en sistema de escape de motor | Forzado
MOA11 | 0 | 1899-12-31 | Baja presión de aceite en el motor | Forzado
MOA15 | 0 | 1899-12-31 | Defecto mecanismo cierre interruptor de potencia | Forzado
MOA17 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de la unidad | Forzado
MOS09 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS10 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS11 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS12 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS13 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS14 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS04 | 0.25 | 0.58333 | Mantenimiento mecánico tipo A-B. Mantenimiento eléctrico tipo B | Programado
CRB | 0.33333 | 0.5 | Inspección operativa de carbones y filtros y pruebas eficiencia en rodete | Programado
CHT01 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de la unidad por SDB S.A. | Forzado
TRARB11501 | 0 | 1899-12-31 | Cambio de acometida aérea por acometida subterránea del transformador de potencia | Programado
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzado
TRROS06901 | 0 | 1899-12-31 | Permanece desenergizado por movimiento de transformadores en sistema ELECTROPAZ | Programado
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzado
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé Buchholz | Forzado
ALT01 | 0 | 0.5 | Extensión de mantenimiento | Forzado
HUA02 | 0 | 1899-12-31 | Problemas en sistema hidráulico | Forzado
VHE05 | 0 | 1899-12-31 | Falla en modulo de vibraciones | Forzado
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad GCH09 operará con una potencia limitada de 53.3 MW debido a falla en sistema de control.
- Se prevé la unidad GCH10 operará con una potencia limitada de 55.7 MW debido a falla en sistema de control.
- Se prevé la unidad ERI04 operará con una potencia limitada de 20.33 MW debido a filtros sucios.
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 41.03 MW debido a problemas en VBV (Valvula Bypass Variable de Compresor).
- ENDEG informa la unidad MOA05 con potencia limitada de 0.9 MW por alta temperatura en turbo trasero banco derecho.
- ENDEG informa la unidad MOA12 con potencia limitada de 1.0 MW por alta temperatura en agua del motor
- ENDEG informa de horas 12:00 a 18:00 cuando se registren temperaturas ambientes mayor a 33ºC, las unidades MOS01,02,03,04,05,06,07,08 operarán con una potencia limitada
de 1.1 MW debido a alta temperatura del refrigerante del motor mostrado por los grupos.
- CECBB S.A. informa el mantenimiento programado en la unidad BUL01 se extenderá hasta el 10/10/2012.
- EGSA informa el mantenimiento de la unidad GCH04 se extenderá hasta el 12/10/12.
- EGSA informa la indisponibilidad forzada de la unidad KAR será de aproximadamente seis meses
- Valle Hermoso informa el mantenimiento programado en la unidad VHE04 será hasta el 20/10/2012.
- El predespacho considera la limitación por capacidad de conexión al STI de las unidades de central Valle Hermoso en S/E Valle Hermoso de 97 MVA
- CRE informa durante los trabajos en el transformador TRARB11501 realizará transferencia de carga a subestaciones de Arboleda y Montero.
- COBOCE tiene previsto de horas 00:00 a 24:00 reducción de carga.
- De horas 00:00 a 24:00 las unidades KEN01, KEN02 y ALT01 operarán sin reserva por optimización del uso de agua del área Norte.
- Se prevé a horas 11:00 a 13:00, 14:00, 15:00 a 18:00, 19:00 a 21:00 y 22:00 un porcentaje de potencia de reserva de 5%, 3%, 0%, 1.5%, y 7% en unidades del Parque Térmico.