## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2014-04-16
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal de motor | Forzada
ARJ10 | 0 | 1899-12-31 | Extensión del mantenimiento | Forzada
ARJ13 | 0 | 1899-12-31 | Alta temperatura en cojinete lado A | Forzada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en módulo de sensor de vibración | Forzada
BUL02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en módulo de turbina de baja presión | Forzada
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra, cese de operaciones del suministrador de vapor | Programada
MON-GBE115 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programada
TRGBE11501 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programada
ERI03 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos complementarios a la inspección nivel A, recomendado por el fabricante | Programada
TRD02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD05 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD07 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD19 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD20 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA14 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA16 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA17 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOS05 | 0.27083 | 0.60417 | Mantenimiento mecánico tipo A | Programada
MOS08 | 0 | 1899-12-31 | Falla en imán permanente excitatriz (PMG) | Forzada
SAI | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por siniestro en planta | Forzada
CHJ02 | 0.29167 | 0.375 | Revisión colector excitatriz | Forzada
YAN | 0 | 1899-12-31 | Falla sistema de generador | Forzada
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Corto circuito en cubical de media tensión 3 kV | Forzada
FER-ZOO069 | 0.375 | 0.70833 | Corrección de la operación eléctrica del seccionador de barra en el 2BL3 | Forzada
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
TRCEN11501 | 0 | 0.75 | Mantenimiento en interruptor I-110 en subestación Central | Programada
TRSOC069 | 0.33333 | 0.5 | Mantenimiento anual del transformador de potencia y equipos asociados | Programada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 42.70 MW por problemas en chillers.
- Se prevé la unidad PUH operará con una potencia limitada de 1.6 MW por sobrecalentamiento de cojinete.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizado en vacío la línea en 230 kV Las Carreras - Tarija y el autotransformador de potencia ATTAJ23001.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizada en vacío la línea en 115 kV Cataricagua - Lucianita y los dos transformadores de subestación Lucianita.
- Guabirá Energía informa la unidad GBE01 estará indisponible hasta el 15/05/2014 por periodo de interzafra (cese de operaciones del suministrador de vapor IAG
por finalización del periodo de zafra)
- TDE tiene previsto de horas 08:00 a 16:30 mediciones completas, inspección verificación y ajuste del interruptor A146 en S/E Valle Hermoso.
- ISABOL tiene previsto de horas 08:00 a 17:00 revisión de guardamotor en el seccionador 2A211 y verificación de resistencia de contactos en el interruptor 6B200 en S/E Urubó.
- Se prevé a horas 20:00 un porcentaje de reserva de 0% en unidades de Sistema Corani.
- Se prevé a horas 20:00 un porcentaje de reserva de 5.3% en unidades del Parque Térmico.