## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2014-12-17
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
GCH04 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento en rotor de generador | Programada
ARJ11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor | Programada
VHE02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento menor de 8000 horas de operación | Programada
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra, cese de operaciones del suministrador de vapor | Programada
MOS11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico, reacondicionamiento de extremo superior (TOP-END) | Programada
TRCAL11502 | 0 | 1899-12-31 | Cambio del transformador de potencia de 10MVA por uno nuevo de 25MVA en S/E Cala Cala | Programada
CHU01 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Programada
CHU02 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Programada
CHO03 | 0.29167 | 0.45833 | Mantenimiento preventivo | Programada
MOX-TRI115 | 0.33333 | 0.70833 | Revisión, configuración y pruebas a los relés de línea L90. Pruebas de reconexión monofásica en ambos extremos de la línea | Programada
TRVIA06901 | 0.66667 | 0.67708 | Puesta en servicio de nuevo interruptor B3-398 en bahía T-1 en S/E Viacha a cargo de SOBOCE | Programada
TRVIA06904 | 0.68056 | 1899-12-31 | Mantenimiento del transformador de 10 MVA instalado en la posición T-4 en S/E Viacha a cargo de SOBOCE | Programada
ARJ13 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo Culatas y cilindro 1 | Forzada
ARJ14 | 0 | 1899-12-31 | Revisión de cojinetes de bancada y biela | Forzada
VHE03 | 0 | 1899-12-31 | Alta vibración cojinete compresor | Forzada
ALT01 | 0 | 1899-12-31 | Revisión detectores de partículas | Forzada
MOS01 | 0 | 1899-12-31 | Sobrecalentamiento fase C bobinado generador | Forzada
SAI | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por siniestro en planta | Forzada
KEN01 | 0 | 1899-12-31 | Problemas en turbina de potencia | Forzada
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 42.3 MW por problemas en tratamiento de agua (agua desmineralizada).
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 40.8 MW por problemas en tratamiento de agua (agua desmineralizada).
- Se prevé la unidad BUL03 operará con una potencia limitada de 41.8 MW por alta temperatura de gases de escape.
- Se prevé la unidad KAR operará con una potencia limitada de 13.0 MW por asentamiento de cojinetes y equipos.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizada en vacío la línea en 115 kV Cataricagua - Lucianita y los dos transformadores de subestación Lucianita.
- De horas 08:00 a 17:00 durante los trabajos en la línea MOX-TRI115 el área Trinidad operará de forma aislada alimentada por generación local.