## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2014-08-21
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor | Programada
GCH01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento Mayor | Programada
TRO-PLM069 | 0 | 1899-12-31 | Traslado de S/E Palmar | Programada
TRPLM06901 | 0 | 1899-12-31 | Traslado de S/E Palmar | Programada
FER-MAP069 | 0 | 1899-12-31 | Energización de la línea Trompillo-Mapaiso. | Programada
MOS11 | 0.27083 | 0.60417 | Mantenimiento mecánico tipo A-B-C | Programada
KEN01 | 0.3125 | 0.58333 | Pruebas en cables de potencia de la S/E de planta Kenko | Programada
SIS03 | 0.375 | 0.75 | Mantenimiento general | Programada
TRMOX11501 | 0 | 0.75 | Operación del relé Buchholz | Forzada
ARJ10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor | Forzada
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal de motor | Forzada
KAR | 0 | 1899-12-31 | Problemas en sistema de lubricación | Forzada
VHE03 | 0 | 1899-12-31 | Alta vibración cojinete compresor | Forzada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en módulo de sensor de vibración | Forzada
MOS08 | 0 | 1899-12-31 | Falla en imán permanente excitatriz (PMG) | Forzada
SUR01 | 0 | 1899-12-31 | Ampliación inspección recomendada por el fabricante | Forzada
SAI | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por siniestro en planta | Forzada
YAN | 0 | 1899-12-31 | Falla sistema de generador | Forzada
KIL03 | 0 | 1899-12-31 | Falla en regulador de velocidad | Forzada
TRPAL06901 | 0 | 1899-12-31 | Descargo 15BT1 para mantenimiento general a interruptor. | Forzada
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad ARJ01 operará con una potencia limitada de 2.2 MW por alta temperatura en agua de camisas.
- Se prevé la unidad ARJ03 operará con una potencia limitada de 2.1 MW por alta temperatura en agua de camisas.
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 42.7 MW por problemas en chillers.
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 39.5 MW por problemas en chillers.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizado en vacío el autotransformador de potencia ATTAJ23001.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizada en vacío la línea en 115 kV Cataricagua - Lucianita y los dos transformadores de subestación Lucianita.
- CRE informa durante los trabajos TRO-PLM069 realizará transferencia de carga de S/E Palmar a S/Es Primero de Mayo, Parque Industrial y Mapaiso.
- CRE informa durante los trabajos FER-MAP069, S/E Mapaiso será alimentada desde S/E Trompillo mediante una línea temporal.
- Valle Hermoso informa la indisponibilidad de la unidad ALT02 será hasta el 31/08/2014.
- EGSA informa el mantenimiento en la unidad ARJ11 concluirá en septiembre.
- EGSA informa el mantenimiento en la unidad GCH01 concluirá el 15/09/2014.
- TDE informa realizará trabajos de mantenimiento del banco de autotransformadores ATYAG23001, en S/E Yaguacua.
- El Despacho de Carga no considera la restricción de Seguridad de Áreas del área Norte por optimización de la energía regulada de los embalses Zongo, Tiquimani y Chojlla.
- Se prevé de horas 19:00 a 21:00 operará con sobre carga de 15 MW entre las subestaciones de Carrasco, San José, Valle Hermoso, Santivañez, Vinto.
- Se prevé de horas 00:00 a 24:00 un porcentaje de reserva de 0% en unidades de centrales Kenko y El Alto por seguridad de áreas del área Norte y optimización del agua en Sistema Norte.
- Se prevé a horas 19:00 y 20:00 un porcentaje de reserva de 0% en unidades ARJ08, ARJ09, ARJ12, ARJ13, ARJ14, ARJ15 y central Termoeléctrica del Sur.