## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2012-11-22
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ01 | 0 | 1899-12-31 | Problemas de baja temperatura en cilindro Nº 4 | Forzado
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal | Forzado
ARJ09 | 0 | 1899-12-31 | Reparación aislación estator y mantenimiento general de motor | Forzado
KAR | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo en turbina generador de gases | Forzado
GCH09 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor | Programado
ARJ13 | 0 | 0.75 | Mantenimiento circuito agua camisas | Programado
BUL01 | 0 | 1899-12-31 | Falla en rodamiento de turbina de baja presión | Forzado
TRD10 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de la unidad por cumplimiento de vida útil | Forzado
TRD07 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo interruptor de potencia | Forzado
TRD12 | 0 | 1899-12-31 | Filtración de gases de compresión de motor | Forzado
MOA10 | 0 | 1899-12-31 | Problemas en sistema de escape de motor | Forzado
MOA05 | 0 | 1899-12-31 | Falla en motor ventilador radiador | Forzado
MOA14 | 0 | 1899-12-31 | Falla en módulo de control electrónico (ECM) | Forzado
MOA15 | 0 | 1899-12-31 | Defecto mecanismo cierre interruptor de potencia | Forzado
MOA17 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de la unidad | Forzado
MOS09 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS10 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS11 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS12 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS13 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS14 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS07 | 0.29167 | 0.54167 | Reemplazo reten bomba prelubricacion | Programado
MOS08 | 0.25 | 0.58333 | Mantenimiento mecánico tipo A-B. Reemplazo reten bomba prelubricacion | Programado
MOS03 | 0.54167 | 0.79167 | Reemplazo reten bomba prelubricacion, sello válvula alivio presión carter motor | Programado
COR03 | 0.3125 | 0.70833 | Mantenimiento general | Programado
CHU01 | 0 | 0.125 | Mantenimiento preventivo de carbones y filtros | Programado
CHO02 | 0.33333 | 0.5 | Inspección operativa de carbones y filtros e inspección de rodetes | Programado
CHT01 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de la unidad por SDB S.A. | Forzado
TRWAR06901 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé Buchholz | Forzado
TRMON11501 | 0 | 1899-12-31 | Modificación de barra aérea y ampliación de un alimentador en MT y aumento de banco de capacitores | Programado
FER-ZOO069 | 0 | 1899-12-31 | Desconexión de la línea AT para la configuración radial del sistema de subtransmisión de CRE | Programado
FER-TRO069 | 0.33333 | 1899-12-31 | Desconexión de la línea AT para la configuración radial del sistema de subtransmisión de CRE | Programado
NJE-ZOO069 | 0.33333 | 1899-12-31 | Desconexión de la línea AT para la configuración radial del sistema de subtransmisión de CRE | Programado
URU-NJE069 | 0.33333 | 1899-12-31 | Desconexión de la línea AT para la configuración radial del sistema de subtransmisión de CRE | Programado
PIN-PMA069 | 0.33333 | 1899-12-31 | Desconexión de la línea AT para la configuración radial del sistema de subtransmisión de CRE | Programado
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzado
TRROS06901 | 0 | 1899-12-31 | Permanece desenergizado por movimiento de transformadores en sistema ELECTROPAZ | Programado
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzado
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé Buchholz | Forzado
ARJ14 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzado
YAN | 0 | 0.25 | Reparación álabe de rodete | Forzado
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad GCH01 operará con una potencia limitada de 16.3 MW debido a filtros sucios.
- Se prevé la unidad GCH10 operará con una potencia limitada de 52.7 MW debido a falla en sistema de control.
- Guabirá Energía informa del 01/11/2012 al 24/11/2012 la unidad GBE01 operará con potencia limitada de 12 MW por finalización del periodo de zafra.
- Se prevé la unidad CAR02 operará con potencia limitada de 49.3 MW por filtros saturados y compresor sucio.
- ENDEG informa la unidad MOA08 operará con potencia limitada de 1.0 MW por falla de control transductor PWM.
- ENDEG informa de horas 12:00 a 18:00 cuando se registren temperaturas ambientes mayor a 33ºC, las unidades MOS01,02,03,04,05,06,07,08 operarán con una potencia limitada
de 1.1 MW debido a alta temperatura del refrigerante del motor mostrado por los grupos.
- EGSA informa la indisponibilidad forzada de la unidad KAR será aproximadamente hasta el 30/12/2012
- EGSA informa el mantenimiento mayor en la unidad GCH09 será de aproximadamente nueve semanas.
- CECBB informa la indisponibilidad forzada de la unidad BUL01 será hasta el 15/12/2012.
- El predespacho considera la limitación por capacidad de conexión al STI de las unidades de central Valle Hermoso en S/E Valle Hermoso de 120 MVA
- CRE informa durante la indisponibildad del transformador TRWAR06901, la carga continuará transferida a subestaciones de Nueva Jersusalen y Montero.