## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
lunes, 23 de noviembre de 2020
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
CRN-YUC115 | 0 | 0.70833 | Trabajos de reubicación de estructura 31 en línea, cambio de aisladores, aplomado de cadenas, pruebas completas equipos de patio en S/E Caranavi y Yucumo | Programada
SBU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Cambio rodamiento central | Programada
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de zafra | Programada
ERI02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
ERI03 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
ERI32 | 0 | 1899-12-31 | Falla eléctrica en generador | Programada
MOA06 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico mayor (overhaul) | Programada
SUR40 | 0 | 1899-12-31 | Falta de insumos químicos | Programada
SUR41 | 0 | 1899-12-31 | Falta de insumos químicos | Programada
SUR42 | 0 | 1899-12-31 | Falta de insumos químicos | Programada
SUR01 | 0 | 1899-12-31 | Adecuación a ciclos combinados | Programada
SUR02 | 0 | 1899-12-31 | Adecuación a ciclos combinados | Programada
WAR03 | 0 | 1899-12-31 | Modernización ciclos combinados | Programada
WAR04 | 0 | 1899-12-31 | Modernización ciclos combinados | Programada
WAR30 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, mantenimiento correctivo | Programada
WAR31 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, mantenimiento correctivo | Programada
WAR32 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, mantenimiento correctivo | Programada
RRE01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento programado | Programada
ZON | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
PUH | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual central Punutuma | Programada
TRMON11501 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento integral a los relés de protección de la bahía 13AT1 (GOSP) | Programada
ROS-TBA115 | 0 | 1899-12-31 | Requerimiento operativo | Programada
TRARO11502 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de transformador | Programada
TRECE11501 | 0 | 1899-12-31 | Desmontaje de transformador y su respectiva bahía | Programada
AGU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
CRN-CHS115 | 0.11111 | 0.22222 | Corrección en puntos calientes en Seccionador 65-b en S/E Caranavi salida línea Yucumo | Programada
HUA-CRN11501 | 0.11111 | 0.22222 | Corrección en puntos calientes en Seccionador 65-b en S/E Caranavi salida línea Yucumo | Programada
CRN-GUN115 | 0.11111 | 0.22222 | Corrección en puntos calientes en Seccionador 65-b en S/E Caranavi salida línea Yucumo | Programada
TRGUN11501 | 0.11111 | 0.22222 | Corrección de punto caliente en seccionador 65-b de S/E Caranavi, trabajo solicitado y ejecutado por ENDET | Programada
TRCRN11501 | 0.11111 | 0.22222 | Corrección de punto caliente en seccionador 65-b de S/E Caranavi, trabajo solicitado y ejecutado por ENDET | Programada
TRCRN11502 | 0.11111 | 0.22222 | Corrección de punto caliente en seccionador 65-b de S/E Caranavi, trabajo solicitado y ejecutado por ENDET | Programada
ATARB230 | 0.25139 | 0.70694 | Pruebas de año 12 a banco de autotransformadores (bushings, protecciones mecánicas, pararrayos, devanados) | Programada
TRQUI11501 | 0.3125 | 0.75 | Desconexión del Transformador T-690 (sin carga) | Programada
QOL01 | 0.33333 | 0.5 | Toma de muestras de Aceite de caja reductora | Programada
ORU01 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU02 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU03 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU04 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU05 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU06 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU07 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU08 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU09 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU10 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU11 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU12 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU13 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU14 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU15 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU16 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU17 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU18 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
ORU19 | 0.33333 | 0.54167 | Integración de bahías S/E Solar Oruro | Programada
QOL08 | 0.33333 | 0.75 | Reparo de Grouting/Retrofit/Pendencias | Programada
SRO02 | 0.375 | 0.5 | Mantenimiento preventivo | Programada
AAC-TMU069 | 0.41667 | 0.625 | Pruebas eléctricas, dieléctricas y dinámicas de interruptor B3-262 de subestación Alto Achachicala | Programada
QOL02 | 0.5 | 0.75 | Toma de muestras de Aceite de caja reductora | Programada
VHE01 | 0.5 | 1899-12-31 | Inspección de diagnostico caja reductora | Programada
TRTRO06902 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, mantenimiento integral a la bahía 4BT2 | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé diferencial | Forzada
TRYPF11501 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de transformador | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad SIS05 operará con una potencia limitada de 14.0 MW por límite de capacidad del transformador TRSIS11503
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 36.6 MW por problemas en Chillers
- Se prevé la unidad BUL03 operará con una potencia limitada de 44.0 MW por problemas en Chillers
- Se prevé las unidades GCH09, GCH10 y GCH12 operará con una potencia limitada de 165.0 MW por mantenimiento en pozo de agua B.
- GBE informa la unidad GBE01 operará con una potencia limitada de 10.0 MW por etapa de finalizacion de zafra (baja disponibilidad de combustible).
- CRE informa durante el mantenimiento del transformador TRTRO06902 realizará transferencia de carga de S/E Trompillo a S/Es Villa Primero de Mayo, Urubó y Mapaiso.
- CRE informa durante el mantenimiento del transformador TRMON11501 realizará transferencia de carga de S/E Montero a S/Es Montero y Chané.
- ENDE ANDINA informa la unidad WAR21 operara en calidad de prueba tomara carga hasta 40 MW.
- ENDE DELBENI informa realizará funcionamiento en vacio de unidades de centrales Rurrenabaque, Yucumo y San Borja.
- ENDE Corani informa el mantenimiento de las unidades de central Qollpana está en función de las condiciones del viento
- DELAPAZ informa durante los mantenimientos de las líneas CRN-CHS115, HUA-CRN11501 y CRN-GUN115 por parte de ENDE TRANSMISIÓN, se desconectará aproximadamente una carga total de 6.2 MW en las S/E Caranavi y Guanay.
- ELFEC informa de horas 07:30 a 18:00 realizará montaje de equipos nuevo alimentador Q-8, pruebas eléctricas, de control-protección, en S/E Quillacollo.
- ELFEC informa durante el mantenimiento del transformador TRQUI11501 realizará transferencia de carga de S/E Quillacollo a S/Es Quillacollo y Colcapirhua y de S/E Colcapirhua a S/E Central.
- De horas 00:00 a 17:00 durante los trabajos en la línea CRN-YUC115 el área comprendida desde Trinidad a Yucumo operará aislada del SIN.
-Se prevé de horas 09:00 a 17:00 el uso de reserva en unidades de centrales Moxos, San Ignacio de Moxos, Santa Ana del Yacuma, Rurrenabaque y San Borja y de horas 10:00 a 17:00 se prevé un déficit de potencia entre 0.72 y 4.46 MW.