## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
REDESPACHO DE CARGA
2013-01-25
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal | Forzado
ARJ09 | 0 | 1899-12-31 | Reparación aislación estator y mantenimiento general de motor | Forzado
KAR | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo en turbina generador de gases | Forzado
ARJ14 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos correctivos control de regulación mezcla de combustible | Forzado
SCZ01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor | Programado
TRSCZ06901 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de los equipos de potencia y ensayos eléctricos | Programado
GCH02 | 0 | 1899-12-31 | Calibración de sistema de control | Programado
VHE05 | 0.125 | 1899-12-31 | Instalación de reactancias limitadoras de corriente | Programado
VHE06 | 0.125 | 1899-12-31 | Instalación de reactancias limitadoras de corriente | Programado
VHE07 | 0 | 1899-12-31 | Instalación y pruebas PSS e instalación de reactancias limitadoras de corriente | Programado
VHE08 | 0 | 1899-12-31 | Instalación y pruebas PSS e instalación de reactancias limitadoras de corriente | Programado
BUL02 | 0 | 1899-12-31 | Reparación de turbina en taller de fabricante | Forzado
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programado
MON-GBE115 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programado
TRGBE11501 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programado
TRD02 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD05 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD07 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD10 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD11 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD12 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD19 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD20 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
MOA06 | 0 | 1899-12-31 | Defecto en lógica de cierre de interruptor | Forzado
MOA10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor de motor | Forzado
MOA12 | 0 | 1899-12-31 | Fuga de refrigerante de radiador vertical | Forzado
MOA11 | 0 | 1899-12-31 | Problemas de baja presión de aceite | Forzado
MOA15 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por reparaciones mayores hasta el 30/04/2013 | Forzado
MOA16 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por reparaciones mayores hasta el 30/04/2013 | Forzado
MOA17 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por reparaciones mayores hasta el 30/04/2013 | Forzado
MOS09 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS10 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS11 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS12 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS13 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS14 | 0 | 1899-12-31 | Incendio | Forzado
MOS01 | 0.33333 | 0.5 | Mantenimiento eléctrico tipo B | Programado
MIG01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
MIG02 | 0.29167 | 0.75 | Reparación del deshebrado en el cable de guarda, pruebas a equipos de patio y mantenimiento preventivo | Programado
ANG01 | 0.29167 | 0.75 | Reparación del deshebrado en el cable de guarda, pruebas a equipos de patio y mantenimiento preventivo | Programado
ANG02 | 0.29167 | 0.75 | Reparación del deshebrado en el cable de guarda, pruebas a equipos de patio y mantenimiento preventivo | Programado
ANG03 | 0.29167 | 0.75 | Reparación del deshebrado en el cable de guarda, pruebas a equipos de patio y mantenimiento preventivo | Programado
CHO01 | 0.29167 | 0.75 | Reparación del deshebrado en el cable de guarda, pruebas a equipos de patio y mantenimiento preventivo | Programado
CHO02 | 0.29167 | 0.75 | Reparación del deshebrado en el cable de guarda, pruebas a equipos de patio y mantenimiento preventivo | Programado
CHO03 | 0.29167 | 0.75 | Reparación del deshebrado en el cable de guarda, pruebas a equipos de patio y mantenimiento preventivo | Programado
CRB | 0.29167 | 0.75 | Reparación del deshebrado en el cable de guarda, pruebas a equipos de patio y mantenimiento preventivo | Programado
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Corto circuito en cubical de circuito de 3 kV | Forzado
QUE01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual, socavones y turbina | Programado
QUE02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual, socavones y turbina | Programado
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzado
TRROS06901 | 0 | 1899-12-31 | Permanece desenergizado por movimiento de transformadores en sistema ELECTROPAZ | Programado
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzado
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé Buchholz | Forzado
ARJ01 | 0 | 1899-12-31 | Falla en bomba en circuito de refrigeración | Forzado
ARJ03 | 0 | 1899-12-31 | Falla sistema de aire | Forzado
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad GCH01 operará con una potencia limitada de 15.9 MW debido a filtros sucios.
- Se prevé la unidad GCH10 operará con una potencia limitada de 56.5 MW debido filtros sucios.
- Se prevé la unidad CAR02 operará con una potencia limitada de 51.3 MW debido a filtros sucios.
- CECBB informa la unidad BUL01 operará con potencia limitada de 40 MW por mantenimiento en Chiller 1A.
- ENDEG informa la unidad MOA08 operará con potencia limitada de 1.0 MW por falla de control transductor PWM.
- ENDEG informa de horas 12:00 a 18:00 cuando se registren temperaturas ambientes mayor a 33ºC, las unidades MOS01,02,03,04,05,06,07,08 operarán con una potencia limitada
de 0.9 MW debido a alta temperatura del refrigerante del motor mostrado por los grupos. Esta limitación está directamente en función del parámetro mecánico del refrigerante del motor.
- Guabirá Energía informa la unidad GBE01 estará indisponible hasta el 15/05/2013 por periodo de interzafra (cese de operaciones del suministrador de vapor IAG
por finalización del periodo de zafra)
- Valle Hermoso informa el mantenimiento programado en la unidad VHE07 será hasta el 07/02/2013 a horas 24:00.
- Valle Hermoso informa el mantenimiento programado en la unidad VHE08 será hasta el 27/01/2013 a horas 24:00.
- Valle Hermoso informa del 25/01/2013 a horas 03:00 al 27/01/2013 a horas 24:00 se realizará instalación de reactancias limitadoras de corriente para las unidades VHE05. VHE06, VHE07 y VHE08.
- EGSA informa el mantenimiento mayor de la unidad SCZ01 será hasta el 25/02/2013 aproximadamente.
- EGSA informa que los trabajos de calibración del sistema de control de la unidad GCH02 será hasta el 27/01/2013 a horas 20:00
- COBEE informa el mantenimiento anual en la unidad MIG01 será hasta el 26/01/2013.
- Se prevé a horas 20:00 porcentaje de reserva de 4.0% en unidades de Central Santa Rosa 1, Sainani, Chururaqui, Harca, Cahua, Huaji, Chojlla, Yanacachi, Corani y Santa Isabel.
- Valle Hermoso informa suspensión de la indisponibilidad de la unidad CAR03 por trabajos en gasoducto YPFB para el 27/01/2013.