## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2013-04-26
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
VHE01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento menor y cambio de aceite lubricante | Programado
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programado
MON-GBE115 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programado
TRGBE11501 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programado
ERI01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección nivel B de 20000 horas recomendado por el fabricante | Programado
CHJ | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
TRROS06901 | 0 | 1899-12-31 | Permanece desenergizado por movimiento de transformadores en sistema DELAPAZ | Programado
MOS09 | 0 | 0.33333 | Pruebas verificación logica proteccion 50BF celdas MT | Forzado
MOS10 | 0 | 0.33333 | Pruebas verificación logica proteccion 50BF celdas MT | Forzado
MOS11 | 0 | 0.33333 | Pruebas verificación logica proteccion 50BF celdas MT | Forzado
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal | Forzado
ARJ09 | 0 | 1899-12-31 | Reparación aislación estator y mantenimiento general de motor | Forzado
ARJ14 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo sistema de mezcla de combustible | Forzado
ARJ10 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo acople flexible motor-generador | Forzado
TRD02 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD05 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD07 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD10 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD11 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD12 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD19 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
TRD20 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento hasta el 30/04/2013 | Forzado
MOA06 | 0 | 1899-12-31 | Defecto en lógica de cierre de interruptor | Forzado
MOA10 | 0 | 1899-12-31 | Traslado de la unidad a San Borja | Forzado
MOA11 | 0 | 1899-12-31 | Problemas de baja presión de aceite | Forzado
MOA15 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por reparaciones mayores hasta el 30/04/2013 | Forzado
MOA16 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por reparaciones mayores hasta el 30/04/2013 | Forzado
MOA17 | 0 | 1899-12-31 | Unidad fuera de servicio por reparaciones mayores hasta el 30/04/2013 | Forzado
MOS01 | 0 | 1899-12-31 | Control recesión válvulas motor | Forzado
MOS05 | 0 | 1899-12-31 | Traslado a nueva sala de máquinas | Forzado
MOS06 | 0 | 1899-12-31 | Traslado a nueva sala de máquinas | Forzado
MOS07 | 0 | 1899-12-31 | Traslado a nueva sala de máquinas | Forzado
MOS08 | 0 | 1899-12-31 | Traslado a nueva sala de máquinas | Forzado
CJL02 | 0 | 1899-12-31 | Derrumbe y desacople en tubería de presión | Forzado
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Corto circuito en cubical de circuito de 3 kV | Forzado
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzado
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzado
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé Buchholz | Forzado
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad GCH09 operará con una potencia limitada de 59.5 MW debido a filtros saturados.
- Se prevé la unidad GCH10 operará con una potencia limitada de 56.8 MW debido a filtros saturados.
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 43.6 MW debido a filtros saturados.
- ENDEG informa la unidad MOA08 operará con potencia limitada de 1.0 MW por falla de control transductor PWM.
- ENDEG informa de horas 12:00 a 18:00 cuando se registren temperaturas ambientes mayor a 33ºC, las unidades MOS01,02,03,04,05,06,07,08 operarán con una potencia limitada
de 0.9 MW debido a alta temperatura del refrigerante del motor mostrado por los grupos. Esta limitación está directamente en función del parámetro mecánico del refrigerante del motor.
- ERESA informa la unidad PUH operará con potencia limitada de 2.1 MW hasta el 31/05/2013 aproximadamente debido a temperaturas excesivas en el descanso principal
- Guabirá Energía informa la unidad GBE01 estará indisponible hasta el 25/05/2013 por periodo de interzafra (cese de operaciones del suministrador de vapor IAG
por finalización del periodo de zafra)
- El predespacho considera la limitación por capacidad de conexión al STI de las unidades de central Valle Hermoso en S/E Valle Hermoso de 120 MVA.
- ENDE ANDINA informa el mantenimiento programado en la unidad ERI01 será hasta el 08/05/2013.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizado en vacío la línea en 230 kV Las Carreras - Tarija y el autotransformador de potencia ATTAJ23001.
- Valle Hermoso informa el mantenimiento menor de la unidad VHE01 será hasta el 28/04/2013.