## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2013-05-28
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
HUA02 | 0 | 0.16667 | Mantenimiento preventivo de carbones y filtros | Programado
GCH-PMA069 | 0 | 0.70833 | Ensayo relé 21 principal y respaldo línea GCH-PMA y PMA-GCH (GOSP) y ensayos de teleprotección | Programado
YAN | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
TRROS06901 | 0 | 1899-12-31 | Permanece desenergizado por movimiento de transformadores en sistema DELAPAZ | Programado
TRROS11501 | 0 | 1899-12-31 | Desenergización del transformador TRROS11501 y toma de carga del transformador TRROS06902 | Programado
MOA12 | 0.25 | 0.45833 | Mantenimiento eléctrico tipo B | Programado
MOS05 | 0.27083 | 0.47917 | Mantenimiento mecánico tipo A | Programado
COR-SIS115 | 0.33333 | 0.41667 | Ajuste de conectores de transformadores de corriente CA11-CB11-CC11 en S/E Santa Isabel salida a Corani | Programado
KEN-TAR069 | 0.375 | 0.66667 | Reemplazo de pararrayos en salida de línea de S/E Tembladerani a S/E Kenko. Desenergización de línea KEN-TEM | Programado
TAR-TEM069 | 0.375 | 0.66667 | Reemplazo de pararrayos en salida de línea de S/E Tembladerani a S/E Kenko. Desenergización de línea KEN-TEM | Programado
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal | Forzado
ARJ09 | 0 | 1899-12-31 | Reparación aislación estator y mantenimiento general de motor | Forzado
ARJ14 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo sistema de mezcla de combustible | Forzado
TRD02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
TRD05 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
TRD07 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
TRD10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
TRD11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
TRD12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
TRD19 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
TRD20 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
MOA06 | 0 | 1899-12-31 | Defecto en lógica de cierre de interruptor | Forzado
MOA10 | 0 | 1899-12-31 | Traslado de la unidad a San Borja | Forzado
MOA11 | 0 | 1899-12-31 | Problemas de baja presión de aceite | Forzado
MOA15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
MOA16 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
MOA17 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzado
CJL02 | 0 | 1899-12-31 | Limpieza y reacondicionamiento de la unidad | Forzado
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Corto circuito en cubical de circuito de 3 kV | Forzado
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzado
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzado
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé Buchholz | Forzado
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 39.5 MW debido a problemas en chillers.
- Se prevé la unidad GBE01 operará con potencia limitada de 6 MW debido a baja presión en caldero.
- ENDEG informa la unidad MOA08 operará con potencia limitada de 1.0 MW por falla de control transductor PWM.
- Se prevé la unidad PUH operará con potencia limitada de 1.9 MW debido a temperaturas excesivas en el descanso principal
- El predespacho considera la limitación por capacidad de conexión al STI de las unidades de central Valle Hermoso en S/E Valle Hermoso de 120 MVA.
- A solicitud de ENDE durante permanecerá energizado en vacío la línea en 230 kV Las Carreras - Tarija y el autotransformador de potencia ATTAJ23001.
- COBOCE informa a partir de horas 07:00 tiene previsto incremento de su demanda de 8 MW a 12 MW aproximadamente.